# IoSN-nahe Netzreduktion mit PyPSA: Softwarearchitektur und Validierungsplan

Zweistufige Clustering- und Äquivalenzpipeline mit technologiespezifischen PTDFs, N-1-Sicherheitsoperator und FBMC-Brücke

Wissenschaftliche Implementierungsspezifikation — Revision 1

16. Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

# Management Summary und Implementierungsstatus

Dieser Band übersetzt den wissenschaftlichen Methodenvergleich (Band I) in eine schlanke, überprüfbare Python-/PyPSA-Architektur. Als einzige Normquelle für die IoSN-Vorgehensweise gilt ENTSO-E TYNDP 2026, Konsultationsfassung vom 25.02.2026, §§3.8–3.9 und Anhang 6.1 [E1]. Der PyPSA-Teil ist ein eigener Reimplementierungsentwurf, keine behauptete offizielle ENTSO-E-Software.

Zwei Produktstufen, keine unnötigen Zwischenprojekte:

- Schritt 1: Zwei Clustering-Methoden auf demselben detaillierten Netz. A nutzt vollständigen Dispatch und Überlastungsenergie; B nutzt verfügbare Wind-/PV-Leistung und Last mit dokumentierter Ausgleichskonvention sowie Gesamtbelastung. Beide liefern Busmaps, Operatoren P,Γ, Referenz-Zeitreihen und topologische Qualitätskennzahlen.

- Schritt 2: Einheitliche elektrische Kalibrierung und Sicherheitsidentifikation. Für beide Busmaps werden technologiespezifische Rkt, Gleich-/Kapazitäts-/Kostenreferenzen, optionale Ersatzknoten, positiv beschränkte Ersatzreaktanzen, affine Nullbilanzflüsse und drei Sicherheits-/Kapazitätswege K1–K3 verglichen. FBMC ist ein zusätzlicher Evaluationsadapter.

Prototypstatus: Die mitgelieferten Python-Module sind ein auf NumPy/SciPy/Pandas aufbauender Demonstrator; die originale Basissuite war ausführbar. Die weiterführenden N-1-Matrix- und Woodbury-Routinen sind in dieser Revision als eigenständige Module ergänzt; 24 automatisierte P0-Kerntests wurden erfolgreich ausgeführt. Sie ersetzen keine reale PyPSA-Integrationsprüfung. Die reale PyPSA-Netzintegration wurde in der aktuellen Laufzeit nicht ausgeführt, weil PyPSA hier nicht installiert ist. Ein produktiver Stand ist somit nicht nachgewiesen.

# 1. Wissenschaftlicher Scope und Traceability-Konvention

Die numerischen Algorithmen folgen der Bezeichnungsweise aus Band I: Ad (detaillierte Inzidenz), Hd (nodale PTDF), Pm (Knotenzonenmatrix), Γm (Schnittflussaggregation), R/Rk (nodale Verteilung), K (CNEC-Operator), Heqx (physikalisch realisierbare Ersatz-PTDF) und c0 (kalibrierter struktureller Offset). Alle Input-Verträge müssen diese Unterscheidung der Rollen erzwingen.

Quellenstatus: [D] im IoSN-Dokument beschrieben; [I] Entwurf einer implementierbaren Rekonstruktion; [A] analytisch geprüft; [S] synthetisch getestet; [O] für Realnetze offen. Die IoSN selbst veröffentlicht keine direkt importierbare kanonische Python-API für den vollständigen Reduktionsalgorithmus.

# 2. End-to-End-Architektur und Datenfluss

## 2.1 Hauptprozess

Ausgangspunkt: Eine unveränderte, versionierte detaillierte Netzkopie nd wird als elektrische Evidenzquelle eingefroren. Alle Cluster- und Ersatznetze sind abgeleitete Objekte, die dieses Original nicht überschreiben.

| Prozessmodul | Eingabe | Ausgabe | IoSN-Beziehung |
| --- | --- | --- | --- |
| network_adapter | PyPSA Network, Status, Per-unit-Basen | Ad,x,f,Hd | Voraussetzung für Anhang 6.1 |
| screening_A | pd,tdispatch | Flüsse, Überlastungsenergie | IoSN-naher Kern [D/I] |
| screening_B | RES-Verfügbarkeit, Last, Ausgleich w | Screening-Flüsse, Belastungsprofile | Forschungsalternative [I] |
| clustering | Leitungscores, Topologie | busmap_A, busmap_B | Kriterien §§3.8.1 [I] |
| aggregation | Busmap, Ad,fd,pd | P,Γ,Az,pz,fz | exakte Bilanz [A] |
| distribution | Technologie, Standort, Kapazität, Kosten | Rkt,Runi,Rcap,Rcost | ergänzende Verteilung [I] |
| equivalent | pz,fz auf Kalibrierungssätzen | xeq,c0, Fehler | Zielgrößen §3.8.2 [D/I] |
| security | Hd,D,f,ft | IoSN-nahe K1-Kapazitäten | Annex 6.1 [I] |
| security_projection | Hd,D,P,R,K,pref | N-1-Polyeder, Bilaterallimits, K3 | analytische Ergänzung [A/I] |
| fbmc_bridge | Gebotszonen, GSK, K, Referenz | zonale CNEC-PTDF, Domain | externe Forschungsbrücke [I] |
| validation | Detail-/Ersatznetz, Outages | vollständige Metriken, PASS/FAIL | zusätzlicher Nachweis [I] |

## 2.2 Unveränderliche Input-Verträge

Netz: bus-ID, AC-Insel, bus0, bus1, Leitungs-/Transformatoridentität, Länge, effektive per-unit-Reaktanz, Spannungsebene, Status, Leitungsgrenzwerte nach Saison, Kontingenzklassifikation, HVDC-/PST-Typ, Zeitstempel und verwendete Basen. Leitungen und Transformatoren dürfen nur zusammengefasst werden, wenn ihre tatsächlichen elektrischen Wirkungen kompatibel sind. Inaktive und inselbildende Zweige erhalten ein dokumentiertes Handling.

Zeitreihen: synchronisierte Stunden mit Quelle/Version/Wetterjahr/Zeitzone, Last in MW, wetterabhängige Erzeugungsverfügbarkeit in MW, tatsächlicher RES-Dispatch und Abregelung, konventioneller Dispatch, Speicherzeichen, HVDC-Terminalnettoeinspeisungen und ggf. Ausfälle. In jeder AC-Insel muss die Nettobilanz bekannt sein; „Slack“ ist keine unsichtbare Datenkorrektur.

Aggregation: busmap ordnet jeden AC-Knoten genau einmal zu. P∈{0,1}Z×N, Γ∈{−1,0,1}E×L und Az werden gemeinsam erzeugt. Das Verhältnis AzΓ=PAd wird exakt bis auf definierte numerische Toleranz geprüft. Eine inkonsistente Zweigrichtung ist ein harter Fehler.

Referenzen: Technologiegewichtungen sind normiert und nichtnegativ; Nullverfügbarkeiten besitzen einen expliziten Fallback. Merit-Order-Proxy, tatsächlicher kapazitätsbeschränkter Kosten-Dispatch und GSK/GLSK sind drei verschiedene Datenobjekte.

## 2.3 Konsequenz für die Zahl der Arbeitsschritte

Diese Trennung benötigt in der Umsetzung keine zusätzliche fachliche Stufe. Sämtliche Datenprüfungen werden als Preflight des jeweiligen Hauptschritts behandelt. Entscheidend ist jedoch die einmalige Speicherung der hochaufgelösten Referenzflüsse: Schritt 2 darf nicht anhand einer anderen Netzversion oder einer stillschweigend geänderten Zeitszenarioauswahl kalibrieren.

# 3. Schritt 1: Zwei Clustering-Varianten in PyPSA

## 3.1 Gemeinsamer detaillierter Lastfluss

PyPSA unterstützt die linearisierte Netzflussberechnung über n.lpf(snapshots=...). Bei Bedarf stellt SubNetwork.calculate_PTDF() eine nodale PTDF bereit, wobei die dokumentierte Implementierung eine dichte NumPy-Matrix erzeugt [P2]. Für sehr große Netze kann ein Sparse-Kirchhoff-Ansatz effizienter sein, der die notwendigen fd,t aus der faktorisierbaren Laplace-Matrix berechnet, ohne sämtliche PTDF-Spalten im Speicher aufzubauen.

Wichtig: n.lpf() verwendet die in PyPSA tatsächlich hinterlegten Leistungssollwerte. Ein externes Marktergebnis ist vor der Berechnung eins-zu-eins in Generator-, Last-, Speicher- und Link-Sollwerte zu mappen. Das Grundmodell muss alle zum AC-Bilanzausgleich erforderlichen Einspeisungen enthalten.

## 3.2 A: Dokumentierter IoSN-Kern

Aus dem vollständigen Marktergebnis wird für jede Originalleitung der aufgelaufene Überlastungsbetrag t​Δtmax0,fℓ,t−Fℓ,t bestimmt. Kritische Leitungen sollen als Zonen-Schnitte sichtbar bleiben. Die IoSN selbst bezieht sich für die initiale Auswahl auf 225-/400-kV-Netze; unser Adapter muss diese Filter als konfigurierbaren Parameter umsetzen und darf sie nicht unbemerkt über andere Spannungsebenen verallgemeinern [E1, Annex 6.1].

## 3.3 B: Alternative strukturelle Bewertung

Aus qt=pRES,avail,t−pload,t wird erst nach einer deklarierten Ausgleichsverteilung w der Screening-Fluss Hdqt−w1Tqt berechnet. Die gesamte (relative/absolute) Belastung und die Flusssynchronität bestimmen die wichtigsten Schnittlinien. Mindestens drei unterscheidbare w-Varianten sollten geprüft werden, um zu vermeiden, dass die Cluster ausschließlich ein Artefakt der Slack-Verteilung werden.

## 3.4 Clustering ohne erneute Entwicklung eines Frameworks

PyPSA bietet n.cluster.spatial.busmap_by_hac(), busmap_by_kmeans() und get_clustering_from_busmap(busmap) [P1]. Die ökonomisch und methodisch günstigste Implementierung ist eine initiale Busmap aus einer vorhandenen PyPSA-Funktion mit gezielter Korrektur wichtiger Schnittlinien. Eigene Schutz- oder Kantenkontraktionsroutinen erzeugen zuerst nur die busmap; anschließend übernimmt PyPSA die übliche Aggregation. Nicht jeder Standard-Algorithmus garantiert automatisch alle IoSN-Nebenbedingungen.

Vorsicht: Die offizielle PyPSA-Spatial-Clustering-Dokumentation weist darauf hin, dass angehängte Komponenten standardmäßig ihren Anschlussbus wechseln, statt automatisch nach Technologie aggregiert zu werden. Die Behandlung von Transformatoren, PSTs und Spannungsbasen muss eigenständig validiert werden. Ein Ergebnis von get_clustering_from_busmap() darf nicht ohne zusätzliche Kalibrierung als IoSN-Ersatznetz mit optimalen Impedanzen und Kapazitäten gelten.

## 3.5 Gate für Schritt 1

PASS_A bzw. PASS_B nur bei vollständig bilanzierten Referenz-Snapshots (bei B: explizite Ausgleichshypothese), dokumentiertem Leitungsfilter, intakter Zonenkonnektivität, AzΓ=PAd, hinreichend stabilen Leitungsrangfolgen und gespeicherten vollständigen Schnittflusszeitreihen. Beide Busmaps sind Kandidaten und erst nach der nachfolgenden elektrischen Kalibrierung endgültig zu qualifizieren.

# 4. Schritt 2a: Technologiespezifische PTDFs und Referenzverteilungen

## 4.1 Matriximplementierung

Für die gegebene Busmap ist die eindeutige physikalische Matrix Hd bereits verfügbar. Die effektive PTDF einer Technologie k folgt durch zwei Matrixprodukte:

Hzkt=ΓHdRkt.

Für große Netzgrößen sollte man statt Hd als Dense-Matrix vorrangig Γ und Rk als Sparse-Matrizen halten und die PTDF-Aktion Hdv als linearen Kirchhoff-Solve ausführen. Die hochaufgelösten RES-/Lastreihen werden möglichst nicht vorzeitig gemittelt; andernfalls wären die korrekten Strukturflüsse nicht mehr rekonstruierbar.

## 4.2 Drei Referenzen und Merit-Order-Modell

R_uni verteilt Leistung gleichmäßig; R_cap anhand geeigneter installierter Leistung; R_cost über feste Grenzkosten und eine explizite Kostenpräferenz. Für eine strenge Merit Order wird ein separater kapazitätsbegrenzter LP je repräsentativem Residualbedarf gelöst. Die resultierende feste Referenz wird erst durch nachgewiesene Aggregation mehrerer Bedarfslagen gewonnen. Eine zeitlich konstante Kostenliste liefert ohne Annahmen über Residualbedarf keine feste physikalische Einspeiseverteilung.

## 4.3 Berechnung des Strukturanteils

Für R0 mit PR0=I lautet der aus RES-/Last-Verteilungen kommende, bereits bilanzerhaltende Anteil

ctRES−L=ΓHdI−R0PpRES,avail,t−pload,t.

Dieser Beitrag kann für jede feste Busmap ohne konventionellen Marktdispatch berechnet werden. Er ist weder der gesamte strukturelle Offset unter vollständigem Betrieb noch bereits der konstante Kalibrierungswert c0 des Ersatznetzes.

## 4.4 Gate

Für alle aktivierten Rk gilt PRk=I. Technologiespezifische Beiträge müssen bei einem vollständigen, bilanzierten Dispatch zum aggregierten Originalfluss summieren (mit ggf. physikalischem PST-Offset). Nullverfügbarkeitsstunden, fehlende Anlagen und Last/RES-Vorzeichen erhalten separate Testfälle.

# 5. Schritt 2b: Elektrische Äquivalenz mit x und c0

## 5.1 Identifikation

Die positiven Ersatzreaktanzen xeq werden nicht aus einfachen Mittelwerten der Originalimpedanzen übernommen. Für den reduzierten Graphen wird Heqx berechnet und mit dem aggregierten Ziel Fz=ΓFd aus einer festen Trainingsstichprobe verglichen. Optimiert werden x und ein divergenzfreier Offset c0:

minx,c0 t​ωt∥WfHeqxpz,t+c0−fz,t∥22+Regularisierung,  Azc0=0.

Bei der Kalibrierung wird eine globale Reaktanznormierung festgesetzt; Rang und Kondition der Sensitivität von Heq nach x werden getestet. Ein baumförmiges reduziertes Netz ist nicht durch Flussdaten reaktanzidentifizierbar. Der Offset muss in nachfolgenden Linopy-Netzgleichungen als affiner physikalischer Modellterm wirksam werden. Ohne diese Integration handelt es sich nur um ein diagnostisches Nachverarbeitungsmodell.

## 5.2 Zeitvariable versus feste Offsets

Die technologiespezifische Formel liefert cstructt, einen physikalisch erklärbaren zeitvariablen Strukturanteil relativ zur Referenz R0. Das spätere c0 wird gewöhnlich über alle Kalibrierungssnapshots oder über ein klar deklariertes Szenario approximiert. Optional können definierte saisonale oder technologisch getriebene Korrekturtermfamilien geprüft werden. Jede zusätzliche Flexibilität erhöht die Gefahr von Überanpassung; ihre Qualität muss an unverwendeten Stunden bewertet werden.

## 5.3 Abnahme

Fluss-RMSE je Link, 95-/99-%-Quantile der absoluten Fehler, relative Fehler nur bei sinnvollem Nenner, kritische Stunden und Energiesalden. Zusätzlich werden Identifizierbarkeitsindikatoren und die Frage geprüft, ob die Kalibrierung tatsächlich mehrere unabhängige Maschen anregt. Die von [E1, Annex 6.1] beschriebenen RMSE-Klassifikationen sind Orientierungsgrößen; sie definieren allein kein vollständiges Abnahmeprotokoll.

# 6. Schritt 2c: Drei konsistente Kapazitätsrouten

## 6.1 Gemeinsame Sicherheitsgrundlage

Alle Kapazitätswege verwenden dieselbe detaillierte Kontingenzliste und dieselben Normal-/Notfall-Grenzwerte. Für jeden nicht inselbildenden Ausfall wird D=LODF aus detaillierter PTDF, bestehendem PyPSA-BODF oder einem geprüften numerischen Alternativeinsatz berechnet; der CNEC-Operator K führt N-0- und N-1-Zeilen. Wird ein Ausfall wegen Singularität oder operativer Gegenmaßnahmen ausgeschlossen, erscheint er explizit im Bericht und in den Eingabemetadaten, nicht als unsichtbare Auslassung.

## 6.2 K1 — IoSN-nahe Ermittlung

Der bestehende security.py-Prototyp berechnet physikalische N-1-Auslastungen und schätzt saisonal/richtungsabhängige Ersatzgrenzen aus Fe,t,ρe,tN−1. Die aktuelle Regression ist nur eine plausible Forschungsapproximation; ENTSO-E veröffentlicht das vollständige Fit-Verfahren nicht. Für jeden Grenzwert werden Stützstellenzahl, Richtungsdeckung, Auslastungsbereich, Korrelation, Extrapolationsstatus und mögliche Fehlschätzung berichtet.

## 6.3 K2 — Analytisches Sicherheits-Polyeder und Bilaterallimit

Der neue Kern berechnet K, HC,z=KHdR und f0,C=KHdu+bϕ. Für einen sicheren Referenzzustand und die zonale Transferdirection dab wird

τmax=minr:gr≠0fr−sgngrbrgr, b=HC,zpzref+f0,C, g=HC,zdab

berechnet, sofern die Referenz bereits N-1-sicher und die nicht beeinflussbaren Zeilen zulässig sind. Jeder Grenzwert erhält eine Zuordnung zu seiner tatsächlich bindenden CNEC-Restriktion. Diese Größe ist ein sicherer inkrementeller bilateraler Transfer im definierten DC-Modell; sie ist nicht ohne weitere Prüfung eine Ersatzlinkkapazität.

## 6.4 K3 — Robuste Derating-Faktoren

Der neue Kern berechnet konservative Faktoren α aus

αℓfℓ+Dℓkαkfk≤fℓ  ℓ≠k.

Die Nebenbedingungen sind bezüglich ungestörter Boxgrenzen konservativ sicher, aber nicht notwendig, weshalb sie oft Transportpotenzial verschenken. Sie sind nicht identisch mit der Rechenvorschrift in [N2], sondern ein offengelegter Referenzbenchmark.

## 6.5 Woodbury und duale LODF — optional, nicht Voraussetzung

security_projection.py kann direkte PTDF-LODF, Woodbury-Rang-eins-Update und die duale Zyklusformel vergleichen. Die produktive Default-Route soll auf der vorhandenen, getesteten PyPSA-BODF-Funktion aufbauen; die anderen Routinen werden erst nach einem numerischen Performance-Vergleich für große Netze zugeschaltet. Kein Performance-Vorteil wird ohne Benchmark behauptet.

## 6.6 Gemeinsame Abnahme

Eine einzelne TYNDP-Linkkapazität und ein mehrdimensionales CNEC-Sicherheits-Polyeder besitzen andere Semantik. Validiert wird deshalb für die drei Routen die Zulässigkeitsentscheidung nach Rückprojektion ins detaillierte Netz: Anteil fälschlich zulässiger Fälle, konservativ abgewiesene Fälle, maximale N-1-Verletzung und erkaufte Kapazitätsnutzung. Die vier K1-Kapazitäten müssen separat für Sommer/Winter und beide Richtungen ausgewiesen werden; K2 kann solche Werte nur konditional auf ein Referenz-/Transferensemble ausgeben.

# 7. FBMC-Brücke als getrennte Qualitätsdimension

Die vorhandene fbmc_bridge.py-Erweiterung arbeitet mit den Gebotszonen PB und GSK GB sowie mit denselben CNEC-Zeilen K, aber nicht mit den IoSN-Planungszonen PT als stillschweigendem Ersatz:

ZFB=KHdGB,  f0,FB=KHdI−GBPBpdref+Kbϕ.

Damit können die gleichmäßigen, kapazitäts- und kostengewichteten GSK-Hypothesen verglichen werden. Das ist eine wissenschaftliche Sensitivitätsstudie; ein operativer Core-GLSK/RAM muss zusätzliche regionale und regulatorische Definitionen erfüllen. Die PyPSA-Dokumentation bietet bereits Beispielmodelle zur Flow-Based-Marktkopplung [P3].

# 8. Minimaler Daten- und Objektvertrag

| Objekt | Minimaler Inhalt | Verifikation |
| --- | --- | --- |
| detailed_network | AC-Knoten, passive Zweige, Transformatoren, Limits, Metadaten | Inseln, Reaktanzen, Basen |
| full_dispatch | MW je Technologie/Knoten/Stunde | Balance je Insel |
| res_load | Verfügbarkeit und Last, kein impliziter Dispatch | definierte w |
| busmap_A, busmap_B | eindeutige ID→Zonen-ID | Konnektivität, Zonenanzahl |
| operators | P,Γ,Az, orientierte Zweigsets | AzΓ=PAd |
| reference_R | Rk, Kosten, R0, GSK getrennt | PR=I |
| equivalent | x,c0, Trainingsscope | positive x, KVL-Korrektur |
| security | Outage-/CNEC-Liste, Limitbasis, K,D | Inseln, N-1-Quervergleich |
| capacities | K1 vier saisonale Werte, K2/K3 getrennt | Statistik und Validität |
| reports | Quellen/Hashes, Metriken, PASS/FAIL | auditierbar |

Empfohlenes Manifestformat pro Experiment: dataset_hash, pypsa_version, scenario_id, weather_year, busmap_id, reference_method, random_seed, solver, outage_set, limit_convention, calibration_snapshots, test_snapshots. Diese Felder verhindern eine unbemerkte Vermischung mathematisch inkompatibler Versuche.

# 9. Reproduzierbarer Versuchsaufbau und Testhierarchie

## 9.1 Ebene P0 — mathematischer Kern

Ein kleines synthetisches AC-DC-Netz mit Vermaschung und kontrollierter Busmap wird in NumPy/SciPy getestet: KCL/KVL, PTDF, LODF und duale LODF, Woodbury gegen direkte Faktorisierung, AzΓ=PAd, PR=I, Azc0=0 sowie Bilaterallimits gegen explizite N-1-Sweeps. Brückenausfälle und Baumzonennetze müssen explizit fehlschlagen oder als nicht identifizierbar/sonderbehandelt markiert werden.

## 9.2 Ebene P1 — PyPSA-Adapter

Auf einem kleinen echten PyPSA-Network muss geprüft werden, ob die selbst erzeugte PTDF/LODF und der Adapter numerisch dieselben Flüsse liefern wie n.lpf() sowie calculate_PTDF() und calculate_BODF(). Erst danach dürfen AC-Transformatoren und Sondergeräte zugeschaltet werden. Da PyPSA hier nicht verfügbar ist, bleibt P1 offen.

## 9.3 Ebene P2 — Referenznetz mit Zeitreihen

Ein versionierter PyPSA-Eur-/ENTSO-E-naher Datensatz mit ausreichender Detailtiefe und echten Szenarien liefert eine belastbare Bewertung der Methoden A/B. Eine reine topologische Demo mit wenigen zufälligen Stunden kann keine Aussage zur realen IoSN-Kapazität liefern. Die gleiche Originaltopologie wird für alle Methoden beibehalten. Wetterjahre werden in Trainings- und unabhängige Testsegmente getrennt.

## 9.4 Ebene P3 — langfristige Planungsvalidierung

Ein zonales LF-/OPF-/Netzausbauproblem wird sowohl mit IoSN-nahen K1-Grenzen als auch mit K2-/K3-Sicherheitskontrollen ausgeführt; seine Ergebnisse werden nach Bedarf mit detaillierter Rückprojektion geprüft. Abschnitt 3.9 [E1] unterscheidet LF-Ausbauoptimierung und nachgelagerte netzbeschränkte Bewertungen; die Aktivierung der inneren Grenzen pro Modus wird explizit festgelegt, zumal der Text selbst bei „interzone capacities“ nicht vollständig eindeutig ist.

## 9.5 Messgrößen

- Flussrekonstruktion: linkweiser RMSE, MAE, P95/P99, gewichtete Fehler und kritische Stunden.

- Clustering: erhaltene Überlastungsenergie, abgedecktes Transportvolumen, Fluss-Richtungs-Kompensation, Konnektivität, Stabilität gegen w.

- Parameter: Rang/Kondition der Empfindlichkeitsmatrix, globale Reaktanzskalierung, Offset-Konsistenz.

- Sicherheit: falsch zulässige/falsch unzulässige Zoneneinspeisungen, N-1-Überschreitungen in MW und Zeit, Differenz der K1-K2-K3-Grenzen.

- Wirtschaft: Änderungen der Dispatch-/Redispatchkosten, Curtailment, zonalen Preise und Investitionsentscheidungen bei gleichen Rahmenannahmen.

- Effizienz: Spitzen-RAM, Laufzeit für Referenzflüsse, PTDF-LODF-Konstruktion, Optimierung und Speicherbedarf.

# 10. Softwarepaket: vorhandene und ergänzte Komponenten

## 10.1 Modulare Paketstruktur

tyndp_reduce/
  dc.py                   # Detaillierter linearer Referenzfluss
  screening.py            # A/B-Scores
  clustering.py           # Kandidat-Busmaps
  aggregation.py          # P, Gamma, A_z und Bilanz
  distribution.py         # Technologie-/Kostenreferenzen
  equivalent.py           # Ersatzreaktanzen
  offsets.py              # Strukturflussanteile
  security.py             # empirische saisonale K1-Grenzen
  security_projection.py  # analytische K2/K3, duale LODF, Woodbury
  fbmc_bridge.py          # hypothetische GSK-/CNEC-Domain
  pypsa_adapter.py        # optionale reale Netzschnittstelle

Die Basisbestandteile waren bereits in der vorigen Gesprächsversion als synthetischer Prototyp vorhanden; security_projection.py ist eine gezielte Ergänzung dieser Revision. Der Kern ist bewusst von PyPSA getrennt, damit algebraische Identitäten unabhängig von API-Versionen überprüft werden können.

## 10.2 Ausführung

Aus dem entpackten Projektverzeichnis:

python -m pip install -e '.[test]'
python -m pytest -q
python run_demo.py --output outputs
python -m examples.run_security_projection

Für reale PyPSA-Netze muss die optionale Abhängigkeit installiert und die zugehörige Schnittstelle im Test P1 nachgewiesen werden:

python -m pip install -e '.[pypsa,test]'
python examples/pypsa_real_network.py

Der letztgenannte Befehl ist nur ein Integrationsbeispiel. Ohne passendes detailliertes Eingangsschema und vollständige Marktzeitreihen stellt er weder einen IoSN-End-to-End-Lauf noch eine Zertifizierung dar.

# 11. Kritische Software- und Methodikrisiken

R1: Unvollständige physikalische Modellierung. Standard-Schnittaggregation ignoriert ggf. aktive Transformatoren, PSTs, HVDC-Verluste und Verzweigungen über Spannungsregime. Gegenmaßnahme: component-level preflight, getrennte Ports und deklarierte AC-Inseln.

R2: Latente Dateninkonsistenzen. Last/RES aus einem Szenario und Grenzen aus einem anderen produzieren formal berechenbare, aber physikalisch wertlose Scores. Gegenmaßnahme: versionierte Rohdaten und Snapshot-Manifest.

R3: Falsche N-1-Zulässigkeit. Inselnde Outages oder ausgenommene CBCOs werden fälschlich als abgedeckt betrachtet. Gegenmaßnahme: Outage-Status-Ledger und ausdrückliche Behandlung.

R4: Verwechslung von Referenzen. Vollständiger Dispatch, Merit-Order-Niveauverteilung und marginaler GSK führen zu unterschiedlichen Interpretationen derselben Matrixmultiplikation. Gegenmaßnahme: separate Typen und Tests.

R5: Verwechslung von Transferlimits. Maximaler bilateraler Transfer wird direkt als unbedingtes Grenzlimit jeder Ersatzleitung eingesetzt. Gegenmaßnahme: K2-Polyeder als Sicherheitsreferenz; K1-Linkgrenzen nur mit Revalidierung.

R6: Scheingenaue Impedanzen. Baumförmiges Zonennetz oder fehlende Maschenanregung erzeugt kleine Flussfehler und beliebige x. Gegenmaßnahme: Identifizierbarkeitsgates und normierte physikalische Priors.

R7: Überinterpretation synthetischer Ergebnisse. Die bisherigen synthetischen RMSE-Werte können durch die Wahl künstlicher Eingangsdaten umkehren. Gegenmaßnahme: getrennte Realnetzvalidierung; keine Übernahme als IoSN-Evidenz.

# 12. Fortlaufende IoSN-Compliance-Matrix und Abnahme

| IoSN-Anforderung | Gewählter Implementierungspfad | Status |
| --- | --- | --- |
| Überlastungsenergie aus detaillierten Marktsituationen | A / screening.py | synthetisch modelliert; Realnetznachweis offen |
| Kritische Leitungen an Zonengrenzen | clustering.py, Topologie-Gates | Heuristik vorhanden; Qualitätsziel offen |
| Synchrone Flussmuster und Konnektivität | clustering.py, Diagnose | Basistests; Realnetz offen |
| ca. 100 / spezifisch 102 Zonen in IoSN | konfigurierbares Z, Länderbudgets | derzeit Demo, nicht IoSN-102 |
| Aus Flüssen kalibrierte Ersatzimpedanzen | equivalent.py | synthetisch; reale PyPSA-Anbindung offen |
| No-Load-Flows als Modellrestriktionen | offsets.py plus Linopy-Adapter | Berechnung vorhanden; produktive Kopplung offen |
| Vier saison-/richtungsabhängige N-1-Kapazitäten | security.py / K1 | Forschungsschätzer, nicht ENTSO-E-Originalfit |
| Vollständige N-1-Referenzregion | security_projection.py / K2 | zusätzlicher mathematischer Benchmark |
| Robust-konservativer Derating-Check | security_projection.py / K3 | zusätzlicher mathematischer Benchmark |
| Einfluss HVDC-/PST-Setpoints | Sonderadapter und Szenariogate | offen |
| Zonale Last-/RES-/Thermal-Daten | distribution.py, Busmap | teilweise, realer Herkunftscheck offen |
| LF-/OPF-Modus für Ausbau | getrennte Linopy-Modellkonfiguration | nicht realnetzvalidiert |
| FBMC-Sensitivitätskontrolle | fbmc_bridge.py | synthetisch, keine operative Core-CCM |

Abnahmepolitik: Ein Erfolg im mathematischen P0-Test darf nicht als Abschluss der wissenschaftlichen IoSN-Replikation ausgewiesen werden. IOSN_REDUCTION_ACCEPTED erfordert mindestens P2 mit realen Referenzdaten und unabhängiger Validierung, samt begründeter Qualifikation der vier Grenzwerte und korrekter Einsatzsemantik in der Planung.

# 13. Schlussfolgerung

Die kürzeste wissenschaftlich tragfähige Implementierung bleibt zweistufig: (i) zwei voneinander unabhängige Busmap-Kandidaten aus derselben physikalischen Referenz; (ii) gemeinsame, validierbare Ersatznetz- und Sicherheitskalibrierung. Die neuen analytischen N-1-Werkzeuge verändern diese Prozessstruktur nicht; sie dienen als stärkere Qualitätsreferenz für die aus stündlichen Daten geschätzten IoSN-Ersatzkapazitäten. Kosten-/Merit-Order-Verteilungen und technologiespezifische PTDFs sollen als bewertbare Referenzvarianten dienen, nicht als vorab festgesetzte Sieger.

Die nächste wissenschaftlich belastbare Arbeit ist ein realer PyPSA-Integrations- und Datenpreflight. Erst danach sind robuste Zahlen zur Eignung der Methoden A/B, zur Qualität der Referenz-PTDF und zur N-1-Konservativität aussagekräftig.

# Quellen

[E1] ENTSO-E, TYNDP 2026 Identification of System Needs Methodology, Konsultationsfassung 25.02.2026, insbesondere §§3.8–3.9, Annex 6.1. https://eepublicdownloads.blob.core.windows.net/public-cdn-container/clean-documents/tyndp-documents/TYNDP2026/TYNDP_2026_identification_of_system_needs_methodology_for_consultation.pdf.

[N1] Ronellenfitsch et al., Dual Theory of Transmission Line Outages, https://arxiv.org/abs/1606.07276.

[N2] Gazafroudi, Neumann, Brown, Topology-based Approximations for N-1 Contingency Constraints in Power Transmission Networks, https://arxiv.org/abs/2211.00970.

[P1] PyPSA, Network Clustering, https://docs.pypsa.org/stable/user-guide/clustering/.

[P2] PyPSA, SubNetwork API, https://docs.pypsa.org/latest/api/networks/subnetwork/.

[P3] PyPSA, Flow-Based Market Coupling, https://docs.pypsa.org/stable/examples/fbmc-simple-example/.